## DESCRIPTIF
MAISON DES ASSOCIATIONS - GARGAS 84400 | [5 empty] | LOT N°10 : CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION
Maitre d'ouvrage : MAIRIE DE GARGAS - 84400
Architecte : MICHEL ROUX - ARCHITECTE DPLG
BET Fluides : GESTION TECHNIQUE FLUIDES
Entreprise : ____________________
DECOMPOSITION EN PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE : Indice 1 du 04.07.2024
N° | DESCRIPTION | U. | Qté BET | Qté ENT | P.U. | Montant
Le présent lot est traité à PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE conformément au CCTP, DPGF et plans de conception qui se complètent mutuellement.
Les quantités sont données à titre indicatif et devront être vérifiées par les entreprises
CHAPITRE 1 - PRESENTATION
CHAPITRE 2 - PRESCRITIONS GENERALES
CHAPITRE 3 - PRESCRITIONS TECHNIQUES
CHAPITRE 4 - PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES
4.0 | DEPOSE ET CONSIGNATION
Consignations
| L'entreprise devra la consignation des installations existantes et la récupération des fluides frigorigénes avant démolition, avec fiche de suivi des déchets | ens | 1
| Dépose de l'ensemble des équipements CVC existants, intérieures et extérieures : | ens | 1
- Climatisations (Unités intérieures & extérieures, télécommande/thermostat),
- Cassette de chauffage (Salle 1),
- Ventilation,
- …
| Dépose de l'ensemble de la distribution encastrée et/ou apparente des équipements CVC existants, intérieures et extérieures : | ens | 1
- Climatisations (Unités intérieures & extérieures, télécommande/thermostat),
- Cassette de chauffage (Salle 1),
- Ventilation,
- …
| Retraitement de l'ensemble des déchets et équipements déposés | ens | 1
TOTAL
4.1 | TRAITEMENT DES SALLE 1 & 2
Équipements
Groupe extérieur VRF avec les caractéristiques suivantes :
Marque ATLANTIC ou qualité équivalente
| Type AJY 40 LCLDH | u | 1
- Gaz : R410A
- Puissance frigorifique : 12.1 Kw
- Puissance calorifique : 12.1 kW
Supportage
| Groupe posé au sol sur support antivibratile | ens | 1
| Charge réfrigérant | CP
| Raccordement alimentation électrique sur attente | ens | 1
| Interrupteur de proximité cadenassable | ens | 1
| Habillage acoustique autour du groupe extérieur (Lot Serrurerie) | SO
Unités intérieures type gainable compact vertical
| Type : ARXD 07 GLEH | u | 4
- Puissance frigorifique : 2.2 kW
- Puissance calorifique : 2.8 kW
| Supportage au mur, encastré dans doublage et/ou placard | u | 4
| Evacuation des condensats en tube PVC avec siphon | u | 4
| Raccordement sur colonne EU | ens | 1
Circuit frigorifique
| Tube cuivre qualité frigorifique, yc isolant | ens | 4
| Raccords et accessoires de tuyauteries | ens | 4
Régulation
Télécommande filaire positionnée dans l'entrée des salles
Commande d'ambiance, yc liaisons électriques de puissance et de régulation
| Marque : ATLANTIC ou équivalent | u | 2
| Télécommande centralisée tactile avec écran 7'', avec pilotage à distance | ens | 1
Compris distribution, pose et programmation/mise en service
Réseaux aérauliques
| Plenum de reprise ou soufflage, avec piquages | ens | 8
Grille de soufflage
| Diffuseur double défection type ATLANTIC GDD/GDA ou équivalent | u | 4
Dimensions : 300 x 100
Compris accessoires
Grille de reprise
| Grille de reprise avec filtre GRA-FL type ATLANTIC GRA-FL ou équivalent | u | 4
Dimensions : 300 x 150
Compris accessoires
Gaine souple insonorisée y compris supports et accessoires - M0
| DN200 | ml | 24
| Traversée et rebouchages des cloisons pour distribution des réseaux | ens | 1
| Carottages et rebouchages | ens | 1
| Essais et mise en service | ens | 4
TOTAL
4.2 | VENTILATION DES SANITAIRES ET LOCAUX SOCIAUX
Extraction vestiaires, sanitaires et bureaux
Marque : Atlantic ou qualité équivalente
Type : CRITAIR EC 300 PCI
Caractéristiques techniques
| Débit extrait : 150 m3/h | ens | 1
Puissance moteur tres basse consommation : 74W max (230V)
Prestations diverses
| Télécommande de réglage | ens | 1
| Manchettes souples de raccordement | u | 1
| Raccordements électriques | ens | 1
| Supportage du caisson avec supports antivibratiles, costières, chapeau pare-pluie, reprise d'étanchéité et accessoires divers… | ens | 1
Bouche d'extraction auto-réglables
Marque: Atlantic ou qualité équivalente
Type : BE
| Débit : 30 m3/h | u | 5
Gaine galva circulaire y compris supports, calorifuge et accessoires
| DN80 | ml | 4
| DN125 | ml | 6
Gaine souple insonorisée y compris supports et accessoires - M0
| DN80 | ml | 3
| Clapet coupe feu rétablisant le degré coupe feu de la paroi traversée | PM
Supportages et reprise d'étanchéité
| Transmission des charges et sorties façade au lot GO et étanchéité | ens | 1
| Grille pare pluie et anti-insectes extérieure en façade | ens | 1
| Traversée et rebouchages des cloisons pour distribution des réseaux | ens | 1
| Carottages et rebouchages | ens | 1
| Essais et mise en service | ens | 1
TOTAL
4.3 | DESTRATIFICATEUR
Marque : AIRIUS ou équivalent
| Type: 10 Pearl | ens | 1
Caractéristiques techniques
Débit : 361 m3/h
Hauteur : 4 m
Couverture : 59 m²
| Raccordements électriques et interrupteur de proximité | ens | 1
| Supportages et accessoires | ens | 1
TOTAL
RECAPITULATIF
LOT N°10 : CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION
4.0 | DEPOSE ET CONSIGNATION
4.1 | TRAITEMENT DES SALLE 1 & 2
4.2 | VENTILATION DES SANITAIRES ET LOCAUX SOCIAUX
4.3 | DESTRATIFICATEUR
TOTAL GENERAL H.T
TOTAL GENERAL H.T
TOTAL T.V.A 20%
TOTAL GENERAL T.T.C