## DESCRIPTIF
AMÉNAGEMENT D'UNE SALLE DES FÊTES À GARGAS (84400) | [5 empty] | LOT 10 : CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION
Maitre d'ouvrage : MAIRIE DE GARGAS - 84400
Architecte : MICHEL ROUX - ARCHITECTE DPLG
BET Fluides : GESTION TECHNIQUE FLUIDES
Entreprise : ____________________
DECOMPOSITION EN PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE : Indice 3 du 30.09.2024
N° | DESCRIPTION | U. | Qté BET | Qté ENT | P.U. | Montant
Le présent lot est traité à PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE conformément au CCTP, DPGF et plans de conception qui se complètent mutuellement.
Les quantités sont données à titre indicatif et devront être vérifiées par les entreprises
CHAPITRE 1 - PRESENTATION
CHAPITRE 2 - PRESCRITIONS GENERALES
CHAPITRE 3 - PRESCRITIONS TECHNIQUES
CHAPITRE 4 - PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES
4.0 | DEPOSE ET CONSIGNATION
Consignations
| L'entreprise devra la consignation des installations existantes et la récupération des fluides avant démolition, avec fiche de suivi des déchets | ens | 1
| Dépose de l'ensemble du réseau gaz | ens | 1
| Dépose de l'ensemble des équipements CVC existants | ens | 1
| Retraitement de l'ensemble des déchets et équipements déposés | ens | 1
TOTAL
4.1 | TRAITEMENT DE LA SALLE DES FÊTES, DU HALL & DES SANITAIRES
Équipements
Groupe extérieur VRF type tour avec les caractéristiques suivantes :
Marque ATLANTIC, DAIKIN ou qualité équivalente
| Type AJY 72 LALDH ou équivalent | u | 1
- Gaz : R410A
- Puissance frigorifique : 22.4 kW
- Puissance calorifique : 22.4 kW
Supportage
| Groupe posé au sol sur support antivibratile (local technique R+1) | ens | 1
| Charge réfrigérant | CP
| Raccordement alimentation électrique sur attente | ens | 1
| Interrupteur de proximité cadenassable | ens | 1
| Caisson de guidage du flux de refoulement, du groupe vers VH local technique, en acier galvanisé avec revétement acoustic interieur yc plenums de raccordements - (L)1000x(H)700mm | ens | 1
Nota : Les réseaux seront adaptés à la perte de charge disponible du groupe VRF selectionné.
Ventilation du local technique R+1
| VH Local VRF (L)1000x(H)1500mm | ens | 1
- Grille parepluie anti-insecte et isolée phoniquement type RENSON 448/225 ou équivalent, laquée au RAL choisi par Architecte
| VB Local VRF (L)1000x(H)750mm | ens | 2
- Grille parepluie anti-insecte et isolée phoniquement type RENSON 448/225 ou équivalent, laquée au RAL choisi par Architecte
| Fourniture et pose d'un caisson de guidage du flux d'extraction du groupe avec plenums de raccordements - (L)1000x(H)700mm | SO | 1
Unités intérieures type gainable
| Type : ARXD 12 GLEH ou équivalent | u | 1
- Puissance frigorifique : 3.6 Kw
- Puissance calorifique : 4 kW
Unités intérieures type gainable
| Type : ARXD 14 GLEH ou équivalent | u | 2
- Puissance frigorifique : 4.5 kW
- Puissance calorifique : 5 kW
Unités intérieures type gainable
| Type : ARXD 18 GLEH ou équivalent | u | 1
- Puissance frigorifique : 5.6 kW
- Puissance calorifique : 6.3 kW
| Supportage | u | 4
| Evacuation des condensats en tube PVC avec siphon | u | 4
| Raccordement sur colonne EU | ens | 1
Circuit frigorifique
| Tube cuivre qualité frigorifique, yc isolant | ens | 4
| Raccords et accessoires de tuyauteries | ens | 4
Régulation
Télécommande filaire positionnée dans l'entrée des salles
Commande d'ambiance, yc liaisons électriques de puissance et de régulation
| Marque : ATLANTIC ou équivalent | u | 2
| Télécommande centralisée tactile avec écran , avec pilotage à distance | ens | 1
Compris distribution, pose et programmation/mise en service
Réseaux aérauliques
| Plenum de reprise et soufflage, avec piquages | ens | 8
Grille de soufflage
| Diffuseur double défection type ATLANTIC GDD/GDA ou équivalent | u | 5
Dimensions : 400 x 200
Compris accessoires
Grille de reprise
| Grille de reprise plafond 600x600 avec filtre GRTP-FP type ATLANTIC ou équivalent | u | 3
| Grille de reprise murale 600x200 avec filtre GRA-FL type ATLANTIC ou équivalent (office) | u | 1
Compris accessoires
Gaine souple insonorisée y compris supports et accessoires - M0
| DN200 | ml | 20
| Traversée et rebouchages des cloisons pour distribution des réseaux | ens | 1
| Carottages et rebouchages | ens | 1
| Essais et mise en service | ens | 5
TOTAL
4.2 | VENTILATION DES SANITAIRES ET LOCAUX SOCIAUX
Extraction permanente vestiaires, sanitaires
Marque : Atlantic ou qualité équivalente
| Type : COPERNIC H 400 ou équivalent | ens | 1
Caractéristiques techniques
Type : Simple flux C4
Débit extrait : 120 m3/h
Puissance moteur tres basse consommation : 74W max (230V)
Prestations diverses
| Télécommande de réglage | ens | 1
| Manchettes souples de raccordement | ens | 1
| Raccordements électriques | ens | 1
| Supportage du caisson avec supports antivibratiles, costières, chapeau pare-pluie, reprise d'étanchéité et accessoires divers… | ens | 1
Bouche d'extraction auto-réglables
Marque: Atlantic ou qualité équivalente
Type : BE ou équivalent
| Débit : 30 m3/h | u | 3
Gaine galva circulaire y compris supports, calorifuge et accessoires
| DN80 | ml | 6
| DN125 | ml | 6
Gaine souple insonorisée y compris supports et accessoires - M0
| DN80 | ml | 3
| Clapet coupe feu rétablisant le degré coupe feu de la paroi traversée | PM
Supportages et reprise d'étanchéité
| Transmission des charges et sorties façade au lot GO et étanchéité | PM
| Grille pare pluie et anti-insectes extérieure en façade | ens | 1
Extraction de confort, OFFICE & SALLE DES FÊTES
Marque : Atlantic ou qualité équivalente
Type : CRITAIR 600 EC ou équivalent
Caractéristiques techniques
| Débit extrait : 500 m3/h | ens | 2
Puissance moteur tres basse consommation : 151W max
Prestations diverses
| Télécommande de réglage | ens | 2
| Variateur de vitesse | ens | 2
| Manchettes souples de raccordement | ens | 2
| Raccordements électriques, et interrupteur de proximité | ens | 2
| Supportages, costières, chapeau pare-pluie, reprise d'étanchéité et accessoires | ens | 2
Grille d'extraction auto-réglables
Marque: Atlantic ou qualité équivalente
Type : GRA ou équivalent
| 400X200mm - Débit : 500 m3/h | u | 2
| Module de régulation de débit | u | 2
Gaine galva circulaire y compris supports, calorifuge et accessoires
| DN200 | ml | 20
Gaine souple insonorisée y compris supports et accessoires
| DN200 | ml | 18
| Clapet coupe feu rétablisant le degré coupe feu de la paroi traversée | ens | 2
Entrée d'air
| Entrée d'air 500m3/h dans l'office | ens | 1
- Grille parepluie anti-insecte et isolée phoniquement type RENSON 448/225 ou équivalent, laquée au RAL choisi par Architecte - DIM 250X410mm
- Grille à ventelles intérieure
| Entrée d'air 225m3/h dans la salle des fêtes | ens | 2
- Grille parepluie anti-insecte et isolée phoniquement type RENSON 448/225 ou équivalent, laquée au RAL choisi par Architecte - DIM 250X410mm
- Bouche d'insufflation intérieure type ATLANTIC Line4 Ø200mm ou équivalent,
| Entrée d'air 90m3/h dans le Hall | ens | 1
- Grille parepluie anti-insecte et isolée phoniquement type RENSON 448/225 ou équivalent, laquée au RAL choisi par Architecte - DIM 250X410mm
- Grille à ventelles intérieure
| VH / VB Local onduleur | ens | 2
- Grille parepluie anti-insecte et isolée phoniquement type RENSON 448/225 ou équivalent, laquée au RAL choisi par Architecte - DIM 250X410mm
- Grille habillage intérieure
Supportages et reprise d'étanchéité
| Transmission des charges et sorties toiture au lot GO et étanchéité | ens | 1
| Carottages et rebouchages | ens | 1
| Essais et mise en service | ens | 2
TOTAL
4.3 | DESTRATIFICATEUR
Marque : AIRIUS ou équivalent
| Type: 15 Pearl | ens | 4
Caractéristiques techniques
Débit : 457 m3/h
Hauteur : 5 m
Couverture : 94 m²
Système de régulation avec sonde haute et basse, avec coffret de régulation automatique à installer dans le local ménage
| Raccordements électriques et interrupteur de proximité | ens | 4
| Supportages et accessoires | ens | 4
TOTAL
RECAPITULATIF
LOT 10 : CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION
4.0 | DEPOSE ET CONSIGNATION
4.1 | TRAITEMENT DE LA SALLE DES FÊTES, DU HALL & DES SANITAIRES
4.2 | VENTILATION DES SANITAIRES ET LOCAUX SOCIAUX
4.3 | DESTRATIFICATEUR
TOTAL GENERAL H.T
TOTAL T.V.A 20%
TOTAL GENERAL T.T.C